**Kryt ER-AH**

ER-AH - provedení s inteligentním časovým modulem a regulací vlhkosti

Kryt s regulací vlhkosti, inteligentním časovým modulem a LED ukazatelem výměny filtru.

Bezbariérový výrobek, s automatickým zapnutím a vypnutím inteligentní regulací vlhkosti.

Všechna nastavení pomocí intuitivní kapacitní ovládací plošky, bez zásahu na desce nebo manipulace s komponenty na 230V.

Lze individuálně nastavit požadovaný průtok (snížené otáčky 20/30/40 m³/h, jmenovité otáčky 40/ 60/100 m³/h).

Konektorové elektrické připojení pro rychlé spojení krytu s ventilátorem bez nářadí.

Inteligentní regulace vlhkosti s přizpůsobením podle roční sezóny. Plynulé nastavení průtoku mezi 30 m³/h a nastaveným jmenovitým výkonem V2 podle relativní vlhkosti prostoru.

Není nutné nastavovat spínací úroveň vlhkosti. Ventilátor nezávisle hlídá vlhkost prostoru a odvětrává automaticky.

Zap/Vyp stupeň plného výkonu spínačem osvětlení nebo separátním spínačem, s nastavitelným zpožděním po zapnutí (0/30/60\*/90/120 sekund).

Nastavitelný časový doběh plného výkonu (0/3/6/15\*/24/30 min.).

Při ručním ovládání (např. spínačem osvětlení) jsou zohledněna nastavení časového náběhu a doběhu.

Nastavitelné intervalové spínání (1\*/2/4/6/12, doba provozu cca. 10 min.) k provětrání nepravidelně užívaných prostorů.

Lze nastavit blokaci tlačítka (ochrana proti zásahu např. nájemníkem).

Třída ochrany II.

\*Výrobní nastavení

Speciální vlastnosti

Dokonalý design s optimalizovaným prouděním.

Výměna filtru bez nářadí.

S ukazatelem výměny filtru.

Parametry

Přístroj může být provozován v trvalém větrání ve stupni sníženého výkonu.

Krytí IP X5 pro bezpečnost v koupelně.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Pro odvětrání jedné místnosti pomocí jednoho ventilátoru.

Filtr ISO coarse 30 % (G2), výměna bez nářadí.

Možnost pootočení krytu o ± 5°, pro vyrovnání nesprávně instalovaného pouzdra.

Nelze regulovat otáčky.

Varianta zapojení: Pomocí přídavného spínače lze trvalý provoz vypínat a zapínat (viz schéma na internetu).

\*Výrobní nastavení

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-AH |
| Provedení: | Regulace vlhkosti s inteligentním časovým modulem |
| Průtok: | 20 m³/h / 30 m³/h / 40 m³/h / 60 m³/h / 100 m³/h Lze nastavit stupeň 1 = 20/30/40 m³/h, stupeň 2 = 40/60/100 m³/h |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Druh systému: | lokální |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,75 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 281 mm |
| Výška: | 281 mm |
| Hloubka: | 33 mm |
| Šířka s obalem: | 305 mm |
| Výška s obalem: | 450 mm |
| Hloubka s obalem: | 295 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Zpoždění před sepnutím: | 0 s / 30 s / 60 s / 90 s / 120 s |
| Akustický tlak: | 15 dB(A) / 16 dB(A) / 23 dB(A) / 35 dB(A) / 48 dB(A) v kombinaci s ER GH; 27 dB(A) / 31 dB(A) / 35 dB(A) / 41 dB(A) / 51 dB(A) v kombinaci s ER GH AP/APB/ údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše AL = 10 m² |
| Číslo schválení: | Z-51.1-478 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843634 |
| Typové číslo: | 0084.0363 |

Výrobce: MAICO

ER-AH Kryt