**Odhlučněná větrací jednotka ESR 25-2**

Parametry

S 50 mm zvukově izolačními minerálními deskami pro zvýšené požadavky na nízkou hladinu hluku.

Oboustranné připojení pomocí hrdel do vzduchového potrubí.

Odnímatelné víko pouzdra se třmenovým uzávěrem - umožňuje jednoduché a rychlé čištění větrací jednotky.

Radiální oběžná kola z pozinkované oceli, s dopředu zahnutými lopatkami.

Staticky a dynamicky vyváženo, ISO1940.

Směr proudění

Směr proudění vzduchu vyznačen šipkou na pouzdru ventilátoru.

Motor

Kondenzátorový motor s vnějším rotorem.

Sériově s ochranou proti přehřátí.

Robustní motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Tepelná třída B nebo F.

Druh krytí IP 44 při uzavřeném víku a oboustranném připojení k potrubí.

S důvodu principu fázového ořezu může vznikat fyzikálně podmíněný brum. V prostorech s nároky na bezhlučný provoz ventilátorů lze k regulaci otáček použít 5-stupňové transformátory.

Bezpečnostní pokyny

Ventilátor umístěný na konci potrubí musí mít z důvodu ochrany proti dotyku volnou sací nebo výtlačnou stranu vybavenou ochranou mřížkou, EN ISO 13857. V těchto případech nasadit ochrannou mřížku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ESR 25-2 |
| Průtok: | 1.100 m³/h |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 290 W |
| IJmen: | 0,9 A |
| IMax: | 1,3 A |
| Druh krytí: | IP 44 |
| Tepelná třída: | F |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 21,076 kg |
| Jmenovitá světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 480 mm |
| Výška: | 285 mm |
| Hloubka: | 580 mm |
| Šířka s obalem: | 620 mm |
| Výška s obalem: | 325 mm |
| Hloubka s obalem: | 500 mm |
| Teplota média při IMax: | -20 °C až 50 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800590 |
| Typové číslo: | 0080.0059 |

Výrobce: MAICO

ESR 25-2 Odhlučněná větrací jednotka