**Kanálový ventilátor EPK 28/6 B**

Parametry

Instalace do pravoúhlého vzduchového kanálu.

Pozinkované pouzdro se svorkovnicovou skříňkou zvenku.

Nenáročné na prostor díky kompaktním rozměrům.

Příruby na sací i výtlačné straně.

Radiální oběžná kola z pozinkované oceli, s dopředu zahnutými lopatkami.

Oběžné kolo umístěno přímo na hřídeli motoru, přímý náhon.

Staticky a dynamicky vyváženo, ISO1940.

Vysoké krytí IP55.

Pro zamezení přenosu chvění do kanálového systému použít elastické manžety ELP.

Směr proudění

Směry proudění a otáčení jsou vyznačeny šipkami na pouzdru ventilátoru.

Motor

Motor pro trvalý provoz.

Robustní motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Jednofázový motor

Typová řada EPK.

Sériově s ochranou proti přehřátí.

Vývody termokontaktu musí být připojeny k motorové ochraně MVE 10 nebo do obvodu cívky stykače.

Kondenzátorový motor s kondenzátorem připojeným ve svorkovnici.

Elektrické připojení

Krabice se svorkovnicí a kabelovými vývodkami zvenku.

Kmitočet sítě 50 Hz.

Speciální provedení

Na vyžádání a proti úhradě lze zajistit následující speciální provedení:

Speciální napětí a frekvence.

Otvory pro odvod kondenzované vody.

Ventilátory s vyšší ochranou proti korozi.

Informace k provozu ventilátorů při nižších teplotách než -20°C podáváme na vyžádání.

Provoz s frekvenčním měničem je nutné konzultovat s výrobcem resp. zástupcem MAICO.

Možnost dodání musí být vždy ověřena.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EPK 28/6 B |
| Průtok: | 2.400 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 430 W |
| IJmen: | 2,25 A |
| IMax: | 3,3 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Tepelná třída: | B |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 31,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 32 kg |
| Rozměr kanálu: | 600 mm x 300 mm |
| Šířka s obalem: | 690 mm |
| Výška s obalem: | 420 mm |
| Hloubka s obalem: | 670 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Teplota média při IMax: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799866541 |
| Typové číslo: | 0086.0654 |

Výrobce: MAICO

EPK 28/6 B Kanálový ventilátor