**Regulátor otáček STX 2,5**

Regulátory otáček pro plynulou regulaci ventilátorů.

Lze nastavit minimální otáčky.

Vhodné pro podomítkovou a nástěnnou montáž, výjimka: STX 4 pouze pro nástěnnou montáž.

Princip funkce: Fázová regulace.

Doporučený odstup od rádia nebo televize: 3 m.

Sepnutí ventilátorů na maximální otáčky otočením knoflíku přes spínací polohu. Dalším otáčením jsou snižovány otáčky.

Ochrana proti stříkající vodě.

Integrovaná teplotní pojistka.

Oranžová LED jako ukazatel provozu.

Značka CE.

Včetně náhradní pojistky.

Přídavný spínací kontakt (230 V) např. pro ovládání klapky.

S důvodu principu fázového ořezu může při nízkých otáčkách vznikat fyzikálně podmíněný brum. V prostorech s nároky na bezhlučný provoz ventilátorů lze k regulaci otáček použít 5-stupňové transformátory TRE....

Lze instalovat na stěny, na stropy zakázáno z teplotních důvodů.

STX 1,5, STX 2,5:

Šířka x výška x hloubka při použití pro nástěnnou montáž: 82 mm x 89 mm x 65 mm

Šířka x výška x hloubka při použití pro podomítkovou montáž: 50 mm x 50 mm x 35 mm

STX 4:

Šířka x výška x hloubka při použití pro nástěnnou montáž: 82 mm x 89 mm x 65 mm

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | STX 2,5 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 2,5 A |
| Min. zatížení: | 0,2 A |
| Druh krytí: | IP 44 |
| Způsob instalace: | Pod nebo na omítku |
| Barva: | bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,16 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 89 mm |
| Hloubka: | 65 mm |
| Šířka s obalem: | 85 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 70 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992271 |
| Typové číslo: | 0157.1562 |

Výrobce: MAICO

STX 2,5 Regulátor otáček