**Silencieux sur socle SD 63**

Silencieux pour réduction du bruit côté aspiration des tourelles d'extraction.

Avec pièges à son en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables.

Accessoires recommandés : Raccord intermédiaire SZ pour le raccordement des conduits.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SD 63 |
| Vitesse de flux max.: | 20 m/s |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 96 |
| Convient pour une largeur nominale de: | 630 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 125 Hz: | 2 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 6 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 9 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 17 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 17 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 13 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 8 kHz: | 8 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| GTIN (EAN): | 4012799923466 |
| Référence: | 0092.0346ALT |

Fabricant : MAICO

SD 63 Silencieux sur socle