**Radijalni krovni ventilator ERD V 35/4 Ex**

Značajke

Radijalni krovni ventilator za primjenu u područjima izloženim opasnosti od eksplozije.

Protueksplozivna zaštita i odobrenja u skladu s normom ATEX.

Kvalificiran za sve plinove i pare Ex grupe IIA i IIB i dodatno za vodik.

Ventilatori serije MAICO Ex ispunjavaju sigurnosne zahtjeve europske Direktive RL 2014/34/EU o uređajima i sustavima zaštite u područjima u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Za zonu 1 i zonu 2

Vrste zaštite od zapaljenja: „d“ – omotač otporan na pritisak i „c“ - konstruktivna sigurnost.

Okomito ispuhivanje.

Niska razina buke.

Kućište od pocinčanog čeličnog lima.

Protukišna hauba od plastike.

Motor izvan struje zraka.

Prikladno za raspone temperature od -20 °C do +40 °C.

Stabilne transportne omče omogućuju transport dizalicom.

Motor na jednofaznu struju

Jednofazni motor.

Vrsta zaštite IP55.

Način rada S1 (neprekidni rad).

Klasa temperature T4.

Temperatura u motoru ventilatora nadzire se PTC termorezistorom. PTC termorezistore morate priključiti na sustav okidanja (sigurnosni uređaj u skladu s Direktivom RL 2014/34/EU) koji pri visokim temperaturama trajno isključuje ventilator iz mreže.

Električni priključak

U priključnoj kutiji na motoru.

Kabelski vijčani spojevi u Ex d izvedbi sadržani u opsegu isporuke.

Poseban model

Na zahtjev i uz dodatno naknadu moguće je isporučiti posebne modele:

Izvedbe s radnom frekvencijom za 60 Hz.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ERD V 35/4 Ex |
| Volumen zraka: | 3.643 m³/h |
| Brzina: | 1.460 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  -  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 250 W |
| INomin.: | 1,75 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | F |
| Moguća promjena pola: |  -  |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | siva |
| Težina: | 30 kg |
| Težina s pakovanjem: | 39 kg |
| Nominalna dužina: | 350 mm |
| Širina: | 800 mm |
| Visina: | 630 mm |
| Dubina: | 800 mm |
| Širina s pakovanjem: | 810 mm |
| Visina s pakovanjem: | 645 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 810 mm |
| Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX: | Ex II 2 G |
| Oznaka EX u skladu s normom: | Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X |
| Temperatura okoline Ta: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Način rada: | S1 |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Klasa temperature: | T4 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799735458 |
| Broj artikla: | 0073.0545 |

Proizvođač: MAICO

ERD V 35/4 Ex Radijalni krovni ventilator