**Izmjenjivač topline WT 3000**

Izmjenjivač topline za rekuperaciju topline u ventilacijskim tehničkim sustavima.

S obostranim prirubnicama za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale.

Kućište u ravnoj izvedbi koja zauzima malo prostora.

Uporaba u središnjim i decentralnim sustavima za udobnu ventilaciju, grijanje toplim zrakom i odsis zraka uvjetovan procesima.

Povećanje stupnja rekuperacije topline pri stvaranju kondenzata do 15 %.

Glatke razdvojne površine pločastog izmjenjivača topline osiguravaju dugotrajan rad i pri velikim onečišćenjima zraka.

Maksimalno opterećenje tlakom: 600 Pa (od -10 °C do +30 °C).

Sigurnosne upute

Nije dopuštena uporaba u područjima izloženima opasnosti od eksplozije.

Moguće uništenje izmjenjivača topline transportnim medijima koji sadrže kiseline, lužine i otapala.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WT 3000 |
| Volumen zraka: | 1.000 m³/h |
| Maks. radni tlak: | 600 Pa |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 75 |
| Težina s pakovanjem: | 75 kg |
| Veličina kanala: | 700 mm x 400 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.100 mm |
| Visina s pakovanjem: | 440 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.500 mm |
| Vrsta izvedbe izmjenjivača topline: | Križna struja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520436 |
| Broj artikla: | 0152.0043 |

Proizvođač: MAICO

WT 3000 Izmjenjivač topline