**Kanalni ventilator DPK 35/4 B**

Značajke

Ugradnja u pravokutne ventilacijske kanale.

Pocinčano kućište s vanjskim priključnim kutijama.

Mala potreba za prostorom zbog kompaktnih dimenzija.

Profili prirubnice na strani usisa i tlaka.

Radijalni propeleri od pocinčanog čelika, s naprijed savijenim krilima.

Propeler se nalazi na osovini motora i izravno se pokreće.

Statički i dinamički uravnotežen u skladu s normom DIN ISO 1940, kvaliteta uravnoteženja 6,3.

Visoka vrsta zaštite IP 55.

Za izbjegavanje prijenosa vibracija na kanalni sustav upotrijebite fleksibilnu obujmicu ELP.

Smjer strujanja zraka

Smjer strujanja zraka i okretanja označeni su strelicama na kućištu ventilatora.

Motor

Motor je projektiran za neprekidni rad.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

DPK 35/4 B: Regulacija brzine samo s pretvaračem frekvencije.

Električni spoj

Vanjska priključna kutija s kabelskim tuljcima.

Mrežna frekvencija 50 Hz.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti sljedeće posebne modele:

Posebni naponi i frekvencije.

Otvori za odvod kondenzata.

Ventilatori s povećanom zaštitom od hrđanja.

Informacije o radu pri povremenim temperaturama nižima od -20°C možete dobiti na upit.

Pri radu s pretvaračima frekvencije svakako je potrebno zatražiti savjet u tvornici.

Provedivost se mora provjeriti ovisno o slučaju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DPK 35/4 B |
| Volumen zraka: | 6.895 m³/h Potrebno delta p<sub>fs</sub> min = 300 Pa |
| Volumen zrakaNomin.: | 2.590 m³/h u opt. Stupanj djelovanja |
| Tlak pfs, nomin.: | 910 Pa u opt. Stupanj djelovanja |
| Brzina nNomin.: | 1.400 1/min u opt. Stupanj djelovanja |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  -  |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Nominalna snaga: | 1.490 W u opt. Stupanj djelovanja |
| INomin.: | 2,8 A u opt. Stupanj djelovanja |
| IMaks.: | 7,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | F |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Težina: | 59 kg |
| Težina s pakovanjem: | 63,072 kg |
| Veličina kanala: | 700 mm x 400 mm |
| Širina s pakovanjem: | 865 mm |
| Visina s pakovanjem: | 500 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 805 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | -20 °C do 50 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799866695 |
| Broj artikla: | 0086.0669 |

Proizvođač: MAICO

DPK 35/4 B Kanalni ventilator