**Kanalni prigušivač KSP 22/27**

Kulisni prigušivač za tehničke ventilacijske sustave.

S prigušnim elementima od ploča od mineralnih vlakana otpornih na abraziju, sa zrakonepropusnim savijenim spojem obloženim pocinčanim čeličnim limom.

S obostranim prirubnicama za ugradnju u pravokutne ventilacijske kanale.

Nije zapaljivo u skladu s normom DIN 4102.

KSP ../23 i KSP ../27: S poklopcem od svilenih staklenih vlakana oko prigušnih elemenata.

KSP ../23 i KSP ../27: Na mjestu ugradnje potrebni su prijelazni komadi (vidi veličinu kanala A x B).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | KSP 22/27 |
| Maks. brzina strujanja: | 20 m/s |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 33 kg |
| Težina s pakovanjem: | 33 kg |
| Veličina kanala: | 600 mm x 250 mm |
| Širina: | 640 mm |
| Visina: | 290 mm |
| Dubina: | 1.250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 640 mm |
| Visina s pakovanjem: | 290 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.250 mm |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 5 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 12 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 27 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 26 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 29 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 23 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 16 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 14 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799923305 |
| Broj artikla: | 0092.0330 |

Proizvođač: MAICO

KSP 22/27 Kanalni prigušivač