**Radijalno puhalo GRK R 63/4 D Ex**

Značajke

Radijalno puhalo od plastike za primjenu u područjima izloženim opasnosti od eksplozije.

Protueksplozivna zaštita i odobrenja u skladu s normom ATEX.

Kvalificiran za sve plinove i pare Ex grupe IIA i IIB i dodatno za vodik.

Ventilatori serije MAICO Ex ispunjavaju sigurnosne zahtjeve europske Direktive RL 2014/34/EU o uređajima i sustavima zaštite u područjima u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Za zonu 2.

Vrste zaštite od zapaljenja: „d“ – omotač otporan na pritisak i „c“ - konstruktivna sigurnost.

Ventilator otporan na pritisak za industrijske primjene.

Niska razina buke i visoka učinkovitost.

Prikladno za transport korozivnog i kiselog zraka.

Za jednostavnu i izravnu montažu na cijevni sustav.

Motor se nalazi van struje zraka.

Kućište od visoko kvalitetne, provodljive plastike, antistatički.

Standardno namještanje za kućište LG 270°.

Prikladno za raspone temperature od -20 °C do +40 °C.

Postolje motora od čeličnog lima obloženog epoksidom, za pričvršćivanje ventilatora, uključeno je u opseg isporuke.

Radijalni propeler s unatrag savijenim krilima od polipropilena.

Motor

Asinkroni trofazni motor.

Vrsta zaštite IP55.

Način rada S1 (neprekidni rad).

Klasa temperature T4.

Pričvrsno postolje za motor od čeličnog lima s epoksidnom podlogom.

Može se regulirati putem broja okretaja s pretvaračem frekvencije.

Dopušteni frekvencijski opseg pri regulaciji brojem okretaja s pretvaračem frekvencije su 20 Hz do 50 Hz.

Temperatura u motoru ventilatora nadzire se PTC termorezistorom. PTC termorezistore morate priključiti na sustav okidanja (sigurnosni uređaj u skladu s Direktivom RL 2014/34/EU) koji pri visokim temperaturama trajno isključuje ventilator iz mreže.

Električni priključak

Priključak u priključnoj kutiji na motoru.

Kabelski vijčani spojeviu Ex d izvedbi sadržani u opsegu isporuke.

Poseban model

Na zahtjev i uz dodatno naknadu moguće je isporučiti posebne modele:

Drugačije poravnavanje.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | GRK R 63/4 D Ex |
| Volumen zraka: | 17.500 m³/h |
| Brzina: | 1.440 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 5.500 W |
| INomin.: | 11,94 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | F |
| Moguća promjena pola: | - |
| Mjesto ugradnje: | Cijevni priključak |
| Položaj za ugradnju: | horizontalno |
| Materijal: | Plastika, polietilen |
| Materijal kućišta: | Plastika, polipropilen |
| Materijal propelera: | Plastika, polipropilen |
| Boja: | crna |
| Težina: | 131 kg |
| Težina s pakovanjem: | 154 kg |
| Širina: | 887 mm |
| Visina: | 1.200 mm |
| Dubina: | 1.110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 970 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.460 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.200 mm |
| Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX: | Ex II 3 G |
| Oznaka EX u skladu s normom: | Ex db IIB+H2 T4 Gb X / Ex h IIB+H2 T4 Gb X |
| Temperatura okoline Ta: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Način rada: | S1 |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Klasa temperature: | T4 |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734604 |
| Broj artikla: | 0073.0460 |

Proizvođač: MAICO

GRK R 63/4 D Ex Radijalno puhalo