**Ravni ovalni cijevni prigušivač RSOF 12/50**

Ravni, fleksibilni prigušivač telefonije u ovalnoj izvedbi.

Prikladan za male visine ugradnje, njegova sposobnost savijanja omogućuje prilagođavanje i u uvjetima malo prostora i vođenje vodova.

Prigušivač se izrađuje od dvoslojnih, fleksibilnih aluminijskih cijevi.

Unutrašnja cijev perforirana je finim porama.

Između unutrašnje i vanjske cijevi nalazi se izolacijski sloj od smolom vezane ploče od mineralnih vlakana, debljina 50 mm.

Postolja imaju veličinu na dnu i odgovaraju cijevima.

Nije zapaljivo u skladu s normom EN 13501 A1.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | RSOF 12/50 |
| Model: | Zvučno izolirani poklopac od 50 mm |
| Materijal: | Aluminij |
| Težina: | 1,09 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,65 kg |
| Nominalna dužina: | 125 mm |
| Duljina: | 500 mm |
| Širina: | 265 mm |
| Visina: | 175 mm |
| Dubina: | 500 mm |
| Širina s pakovanjem: | 275 mm |
| Visina s pakovanjem: | 275 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 810 mm |
| Temperatura okoline: | 200 °C |
| Uneseni gubitak pri 63 Hz: | 1 dB |
| Uneseni gubitak pri 125 Hz: | 3 dB |
| Uneseni gubitak pri 250 Hz: | 9 dB |
| Uneseni gubitak pri 500 Hz: | 17 dB |
| Uneseni gubitak pri 1 kHz: | 27 dB |
| Uneseni gubitak pri 2 kHz: | 31 dB |
| Uneseni gubitak pri 4 kHz: | 15 dB |
| Uneseni gubitak pri 8 kHz: | 17 dB |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925316 |
| Broj artikla: | 0092.0531 |

Proizvođač: MAICO

RSOF 12/50 Ravni ovalni cijevni prigušivač