**Sustav za regulaciju temperature EAT 6 TG**

Električni regulator temperature u dvije točke za regulaciju jednofaznih ventilatora.

Izlaz od 0 V do 10 V za druge komponente sustava, npr. pretvarač frekvencije MFU ili GLT.

S digitalnim indikatorom stvarne i zadane temperature.

S analognim indikatorom napona izlaza.

S termostatom grijanja za regulaciju grijača zraka.

S izlazom za signal alarma pri nadtemperaturi ili podtemperaturi i ispadu napona. Normalno zatvoren kontakt i kontakt bez napona.

S pomoći za zalet motora: Prisilni zalet s maksimalnom brzinom. Nakon uspješnog zaleta brzina se smanjuje na zadanu vrijednost.

Područje proporcionalnosti: od 2 K do 10 K.

Temperaturni osjetnik uključen je u isporuku.

Načelo rada: Regulacija faznog kuta.

Zbog tehnike faznog kuta u donjem području brzine može se pojaviti fizikalno uvjetovano zujanje. U prostorijama kolje zahtijevaju rad ventilatora s malo buke stoga primijenite petostupanjske transformatore za regulaciju brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EAT 6 TG |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje: | 6 A |
| Minimalno opterećenje: | 0,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 1,45 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,62 kg |
| Širina: | 188 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 295 mm |
| Visina s pakovanjem: | 233 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 135 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Područje postavki temperature: | 5 °C do 35 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577553 |
| Broj artikla: | 0157.0755 |

Proizvođač: MAICO

EAT 6 TG Sustav za regulaciju temperature