**Radijalni krovni ventilator ERD 25/4 B**

Značajke

Estetsko kućište od pocinčanog čeličnog lima.

Lako uklonjivi poklopac za radove čišćenja.

Pocinčana zaštitna rešetka na strani odsisa, zaštita od slučajnog dodira u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Stabilne transportne omče omogućuju transport dizalicom.

Propeler s unatrag savijenim krilima, dinamički poravnato na dvije razine, u skladu s razinom kvalitete 6.3, DIN ISO 1940.

Propeler od polipropilena ojačanog staklenim vlaknima.

Motor na jednofaznu struju

Linija tipa ERD.

Nazivni napon 230 V, 50 Hz.

Zaštita od pregrijavanja serijske proizvodnje.

Kondenzatorski motor s radnim kondenzatorom spremnim za priključivanje.

Električni priključak

Na steznu letvicu u servisnoj sklopki.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na propeleru u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti sljedeće posebne modele:

Posebni naponi i frekvencije.

Jednofazni motori s toplinskim kontaktima ili PTC termorezistorima, vođeni bez napona na stezaljkama.

Ventilatori s povećanom zaštitom od hrđanja.

Informacije o radu pri povremenim temperaturama nižima od -20°C možete dobiti na upit.

Pri radu s pretvaračima frekvencije svakako je potrebno zatražiti savjet u tvornici.

Provedivost se mora provjeriti ovisno o slučaju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ERD 25/4 B |
| Volumen zraka: | 2.100 m³/h |
| Brzina: | 1.425 1/min |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Nominalna snaga: | 300 W |
| INomin.: | 1,3 A |
| IMaks.: | 1,3 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | F |
| Mjesto ugradnje: | Krov |
| Položaj za ugradnju: | okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 28,2 |
| Težina s pakovanjem: | 30,98 kg |
| Žaluzina: | integrirano |
| Vrsta žaluzine: | samootvarajući/samozatvarajući |
| Nominalna dužina: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 640 mm |
| Visina s pakovanjem: | 490 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 640 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | -20 °C do 60 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799870029 |
| Broj artikla: | 0087.0002 |

Proizvođač: MAICO

ERD 25/4 B Radijalni krovni ventilator