**Element ventilatora ER 100 E**

Standardni model

ER 100 E: S mogućnošću upravljanja brzinom.

ER 60 E: Bez mogućnosti upravljanja brzinom.

Značajke

Ventilator s poklopcem i filtrom G2 (klasa ISO Coarse > 30%) za ugradnju u podžbukno kućište ER-UP/GH.

Za ventilaciju jednog i dva prostora s pojedinačnim ventilatorom (iznimka: izvedba ER ... EH).

Jednostavna zamjena filtra bez alata.

Pokrov se može okretati za ± 5°, stoga je moguće uravnoteženje koso postavljenog kućišta.

Jednostavna i brza montaža ventilatora u kućištu putem brzog pričvršćivanja i električnog utičnog spoja.

Boja uobičajeno bijela slična RAL 9016.

Svi MAICO ER uređaji odgovaraju vrsti zaštite IP X5 i mogu se ugraditi u područje 1 u skladu s normom DIN VDE 0100-701, i u slučaju mlaza vode. Za detalje vidi upute za projektiranje.

Klasa zaštite II.

Izrazito strma krivulja prikazuje visoki tlačni kapacitet ER ventilatora.

Snažni energetski učinkoviti kondenzatorski motor.

Motor s termičkom zaštitom od pregrijavanja.

Bez održavanja, s obostrano zatvorenim kugličnim ležajevima.

Krivulju volumena zraka i brzinu istjecanja zraka provjerio je TÜV Bayern e.V. volumen istjecanja zraka < 0,01 m/h.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ER 100 E |
| Model: | Standardni model |
| Volumen zraka: | 100 m³/h |
| Brzina: | 1.850 1/min |
| Smjer zraka: | Odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | - |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Apsorpcija struje: | 29 W |
| IMaks.: | 0,15 A |
| Vrsta zaštite: | IP X5 |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Vrsta sustava: | decentralno |
| Materijal: | Plastika |
| Boja: | uobičajeno bijela, slična RAL 9016 |
| Razred filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Smjer ispuhivanja: | straga |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | 40 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 49 dB(A) Podatak u skladu s normom DIN 18017-3 pri ekvivalentnoj površini apsorpcije A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Broj artikla: | 0084.0380 |

Proizvođač: MAICO

ER 100 E Element ventilatora