**Aksijalni krovni ventilator DZD 30/4 B Ex t**

Verzija proizvoda

Za temperature primjene -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C.

Posebna svojstva

Aksijalni krovni ventilator, protueksplozivna zaštita, medij prašina.

Protueksplozivna zaštita i odobrenja u skladu s normom ATEX i IECEx.

Ex II 2 D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2 D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X.

Temperature primjene ovise o klasi temperature: T135°C -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C, T200°C -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C.

Kvalificiran za sve prašine Ex grupe IIIA i IIIB.

Ventilatori serije MAICO Ex ispunjavaju sigurnosne zahtjeve europske Direktive RL 2014/34/EU o uređajima i sustavima zaštite u područjima u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Za zone 21 i 22.

Vrste zaštite od zapaljenja: „t“ - zaštita kućištem i „c“ - konstrukcijska sigurnost.

Vrsta zaštite IP 64.

Matična ploča, mlaznica strujanja i poklopca za zaštitu od kiše od pocinčanog čeličnog lima.

Horizontalni smjer ispuhivanja zraka.

Stabilne transportne omče omogućuju transport dizalicom.

Moguće prebacivanje između usisa i odsisa zraka.

Propeler

Aksijalni propeler od provodljive plastike.

Kvaliteta uravnoteženja kombinacije motor-propeler G 6,3 prema kategoriji BV-3 u skladu s ISO 14694.

Smjer strujanja zraka

Smjer strujanja zraka je označen.

Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s ispuhavanjem.

Motor

Čvrsti motor na trofaznu struju s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

S obrnutim načinom rada.

Obrnuti način rada: Volumen zraka smanjuje se za oko 35 % pri neodgovarajućem smjeru strujanja zraka.

Način rada S1 (neprekidni rad).

Moguća regulacija broja okretaja transformatorom TR... Iznimka: DZD 35/2 B Ex...

Temperatura u motoru ventilatora nadzire se PTC termorezistorom. PTC termorezistore morate priključiti na sustav okidanja (sigurnosni uređaj u skladu s Direktivom RL 2014/34/EU) koji pri visokim temperaturama trajno isključuje ventilator iz mreže.

Kao sustav okidanja preporučujemo MAICO PTC termorezistorsku okidačku napravu MVS 6 ili TMS.

Električni priključak

Priključni vod dužine oko 1,7 m.

Odvojena priključna kutija, zaštita od eksplozije, s vijčanim spojevima kabela.

Potrebna sigurnosna tehnologija

Za zaštitu uređaja DZD-Ex potrebna je PTC termorezistorska okidačka naprava.

Maico u tu svrhu nudi PTC termorezistorske okidačke naprave MVS 6 i TMS.

PTC termorezistorska okidačka naprava MVS 6

Samostalni potpuni sustav.

Za nadzor maksimalne temperature motora.

Ispitivanje prototipa u skladu s normom RL 2014/34 EU (ATEX).

Montaža isključivo u područje koje nije izloženo opasnosti od eksplozije.

Termistor zaštitnog releja stroja TMS.

Za nadzor maksimalne temperature motora.

Prikladna za ugradnju u razvodne ormariće

Ispitivanje prototipa u skladu s normom RL 2014/34 EU (ATEX).

Montaža isključivo u područje koje nije izloženo opasnosti od eksplozije.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ili ispuhivanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN ISO 13857, npr. zaštitnom rešetkom SG.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti posebne napone kao posebne modele.

Informacije o radu pri povremenim temperaturama nižima od -20 °C možete dobiti na upit.

Izvedivost se mora provjeriti ovisno o slučaju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZD 30/4 B Ex t |
| Volumen zraka: | 1.390 m³/h |
| Brzina: | 1.475 1/min |
| Smjer zraka: | Usis i odsis zraka |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 95 W |
| cosφ: | 0,28 |
| INomin.: | 0,48 A |
| Imaks.kod UNomin.: | 0,48 A |
| Vrsta zaštite: | IP 64 |
| Toplinska klasa: | F |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | pocinčano |
| Težina: | 17,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 21,72 kg |
| Nominalna dužina: | 300 mm |
| Širina: | 660 mm |
| Visina: | 375 mm |
| Dubina: | 660 mm |
| Širina s pakovanjem: | 725 mm |
| Visina s pakovanjem: | 430 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 725 mm |
| Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX: | Ex II 2 D |
| Oznaka EX u skladu s normom: | Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X |
| Temperatura okoline Ta: | -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| IA/IN: | 3,4 |
| Vrijeme tA: | 170 sek |
| Način rada: | S1 |
| PTC DIN 44082: | M 130 |
| Potvrda o provjeri prototipa EZ-a: | TÜV-A 19 ATEX0104 X, IECEx EPS 19.0020X |
| Klasa temperature: | T200°C |
| Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.: | 155 (F) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799878131 |
| Broj artikla: | 0087.0813 |

Proizvođač: MAICO

DZD 30/4 B Ex t Aksijalni krovni ventilator