**Hangszigetelt szellőző doboz KFR 6030-A**

KFR-A, KFD-A elszívott levegő modell

Hangszigetelt laposdoboz elszíváshoz.

Ventilátorral és szervomotoros zárózsaluval.

Vezérlés a légbefúvó készülékben lévő kezelőegységen keresztül - nincs szükség külön kezelőegységre.

Jellemzők

Kompakt készülék légbevezetésre vagy elszívásra.

A ház 30 mm kőzetgyapottal van hő- és hangszigetelve.

A belső nyomásveszteség a nagy átáramlási felületek miatt igen alacsony. A házak kívül belül nagyon simák és tömítettek. Ezáltal rendkívül halk, kevés belső léghang, egyszerűen tisztítható.

Nincs szükség költséges huzalozásra vagy hozzáépített alkatrészek telepítésére, mivel minden komponens üzemkészre van szerelve.

Kezelőegység a légbevezető készülék szállítási csomagjának a része.

A fektetési utalások a melegvizes légfűtő berendezésekhez az interneten lehívhatók.

IP 43 védelmi fokozat.

Kezelőegység

A légbevezető és elszívó laposdoboz egyetlen kezelőegységgel, közösen vezérelhető.

Beáramló levegő laposdoboz KFR / KFD és KFR-K / KFD-K: Kezelőegység a szállítási csomag része.

Elszívott levegő laposdoboz KFR-A / KFD-A: Nincs kezelőegység, vezérlés a légbevezető laposdoboz kezelőegységével vagy a transzformátorral.

Ha a kezelőegységhez nem csatlakozik KFR-A / KFD-A, akkor helyettük a 230 V-os transzformátorról szabályozható ventilátor is szabályozható (pl. EKR, ESQ). Figyelem: Az elszívókészülék áramfelvétele nem haladhatja meg a légbevezető készülékét.

A kezelőegység a következő funkciókat látja el:

Üzemmódválasztás (bevezetés/keringetés).

Ventilátorvezérlés, 3 fokozatú.

Az aktuális üzemmód és a beállítási hőmérséklet kijelzése.

Hőmérséklet beállítási érték a kezelőegységen.

Állítómű vezérlése, pl. fűtőköri vagy hűtőköri.

Engedélyező jel a hűtőgépnek.

Fűtési keringető szivattyú vezérlése.

Zavarjelzés LED-del és hibakóddal a kezelőegységen.

Bevezetett levegő minimális és maximális hőmérsékletének korlátozása.

A melegvizes légfűtő berendezés fagyvédelmi felügyelete.

Légszűrő felügyelete a nyomáskülönbség mérésével.

A kezelőegységbe beépített szobahőmérséklet-érzékelő.

A zárózsalu szervomotorjának vezérlése.

Szerelési utasítás

A készülék a hatékony zaj- és hőszigetelésnek köszönhetően közvetlenül beépíthető az álmennyezetekbe.

A szerelőkonzol a szállítási csomag része.

Csak vízszintesen szabad beépíteni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KFR 6030-A |
| Légmennyiség: | 3.220 m³/h Szükséges Delta p<sub>fs</sub> min = 300 Pa |
| Fordulatszám: | 2.100 1/min |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 1.440 W |
| Inévl: | 6,3 A |
| Imax: | 6,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 43 |
| Védelmi fokozat kezelőegység: | IP 00 |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 41,5 kg |
| Súly csomagolással: | 42,7 kg |
| Szűrőosztály: | ePM1 50% (F7) |
| Csatornaméret: | 600 mm x 300 mm |
| Szélesség: | 530 mm |
| Magasság: | 367 mm |
| Mélység: | 667 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 545 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 615 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 910 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 45 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 45 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799809562 |
| Termékszám: | 0080.0956 |

Gyártó:

 MAICO

KFR 6030-A Hangszigetelt szellőző doboz