**Hőmérsékletszabályozó rendszer EAT 6 G**

Kétpontos elektronikus hőmérsékletszabályozó váltóáramú ventilátorok vezérléséhez.

Arányítási tartomány: 2 K - 10 K.

0 V - 10 V kimenettel egyéb rendszerösszetevők, pl. frekvenciaszabályzó MFU vagy GLT tápegységek számára.

A hőmérsékletérzékelő a szállítási csomag része.

Működési elv: Fázisszögvezérlés.

A fázisszög-technika következtében az alsó fordulatszám tartományban fizikai okokra visszavezethető dörmögő zaj léphet fel. Ezért olyan helyiségekben, amelyek zajszegény ventilátorműködést igényelnek, ötfokozatú trafóval megvalósított fordulatszám szabályozást használjunk.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EAT 6 G |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 6 A |
| Minimális terhelés: | 0,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 54 |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Súly: | 1,26 |
| Szélesség: | 194 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 105 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Hőmérséklet beállítási tartomány: | 5 °C -ig 35 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577669 |
| Termékszám: | 0157.0766 |

Gyártó: MAICO

EAT 6 G Hőmérsékletszabályozó rendszer