**Axiál fali ventilátor DZS 20/2 B Ex t**

Termékkivitel

Háromfázisú váltóáramú motor

Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X.

-20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C alkalmazási hőmérsékletekhez.

Átkapcsolható be- vagy elszívásra.

Különleges tulajdonságok

Axiális fali ventilátor, robbanásbiztos, por közeg.

Robbanásvédelem és engedélyek ATEX és IECEx szerint.

Minden IIIA és IIIB robbanáscsoporthoz tartozó porra minősítve.

A MAICO Ex ventilátorok eleget tesznek a robbanásveszélyes terekben működő berendezésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó 2014/34/EK európai irányelv biztonsági követelményeinek.

21. és 22. zónákhoz.

Gyújtásvédelmi típusok: „t” – ház általi védelem „c” – konstruktív biztonság.

IP 64 védelmi fokozat.

Védőrács a szívó oldalon, érintésvédelem a DIN EN ISO 13857 szerint.

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

Modellsorozat

EZQ / DZQ .. Ex t négyszögletes fali lemezzel.

EZS / DZS .. Ex t acél fali gyűrűvel.

Járókerék

Axiális járókerék vezetőképes műanyagból.

A motor-járókerék kombináció kiegyensúlyozási minősége G 6,3 az ISO 14694 szerinti BV-3 kategória alapján.

Áramlási irány

Az áramlási irány jelölve van.

Standard elszívó üzemmód, áramlási irány szívó motorral.

Háromfázisú váltóáramú motor

Robusztus háromfázisú váltóáramú motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Irányváltási lehetőséggel.

Irányváltásos üzem: a normál áramlási irányhoz képest a térfogatáram kb. 35%-kal csökken.

S1 üzemmód (folyamatos működés).

Fordulatszám szabályozás TR... transzformátorral lehetséges. Kivétel: DZ.. 35/2 B Ex...

A ventilátormotorban uralkodó hőmérsékletet egy PTC termisztor felügyeli. A PTC termisztort egy olyan végrehajtó egységhez (a 2014/34/EK irányelv szerinti biztonsági berendezéshez) kell csatlakoztatni, amely túl magas hőmérsékletek esetén tartósan leválasztja a ventilátort a hálózatról.

Kioldó rendszerként az MVS 6 vagy TMS MAICO PTC termisztor kioldó rendszer ajánlott.

Elektromos csatlakozás

A csatlakozó vezeték kb. 1,7 m hosszú.

Különálló villamos csatlakozó doboz, robbanásbiztos, csavaros kábelcsatlakozással.

A DZQ/DZS Ex .. modelleknél szükséges biztonságtechnika

A DZQ/DZS-Ex készülékek biztosításához PTC termisztor kioldó rendszer szükséges.

A Maico ehhez az MVS 6 valamint TMS PTC termisztor kioldó rendszereket ajánlja.

MVS 6 PTC termisztor kioldó rendszer.

Önálló teljes rendszer.

A maximális motorhőmérséklet felügyeletére.

Mintapéldány vizsgálat az RL 2014/34 EK (ATEX) irányelv szerint.

Beszerelés kizárólag robbanásveszélytől mentes terekben.

TMS termisztor gépvédő relé.

A maximális motorhőmérséklet felügyeletére.

Kapcsolószekrényekbe történő beszerelésre alkalmas.

Mintapéldány vizsgálat az RL 2014/34 EK (ATEX) irányelv szerint.

Beszerelés kizárólag robbanásveszélytől mentes terekben.

Speciális modellek

Igény esetén felár ellenében speciális modellek rendelhetők speciális feszültséggel.

Az időnként -20°C-nál alacsonyabb hőmérsékleteken történő működtetésről kérésre további információkat küldünk.

A megvalósíthatóságot minden egyes esetben meg kell vizsgálni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZS 20/2 B Ex t |
| Modell: | Acél fali gyűrű |
| Légmennyiség: | 1.090 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.950 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  ✔  |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 400 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 65 W |
| cosφ: | 0,4 |
| Inévl: | 0,23 A |
| Imaxn fordulatnálnévl: | 0,25 A |
| Védelmi fokozat: | IP 64 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | horganyzott |
| Súly: | 6,5 kg |
| Súly csomagolással: | 7,03 kg |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 345 mm |
| Magasság: | 345 mm |
| Mélység: | 236 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 305 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 280 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 305 mm |
| EX-megnevezés az ATEX irányvonal szerint: | Ex II 2 D |
| EX-megnevezés szabvány szerint: | Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X |
| Ta környezeti hőmérséklet: | -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| IA/IN: | 7,3 |
| Idő tA: | 69 sek |
| Üzemmód: | S1 |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| EC modellvizsgálati bizonyítvány: | TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X |
| Hőmérsékleti osztály: | T135°C |
| Th. Cl. szigetelő anyagok hőmérsékleti osztálya: | 155 (F) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799942023 |
| Termékszám: | 0094.0202 |

Gyártó: MAICO

DZS 20/2 B Ex t Axiál fali ventilátor