**Csatorna hangtompító KSP 94/28**

Kulisszás hangtompító szellőzéstechnikai rendszerekhez.

Kopásálló ásványirost-lemezekből álló hangtompító elemekkel, horganyzott acéllemez borítással, légzáró korcolással.

Mindkét oldalon peremekkel a négyszögletes szellőzőcsatornákba történő beszereléshez.

Éghetetlen a DIN 4102 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KSP 94/28 |
| max. áramlási sebesség: | 20 m/s |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 53 kg |
| Súly csomagolással: | 53 kg |
| Csatornaméret: | 900 mm x 400 mm |
| Szélesség: | 940 mm |
| Magasság: | 440 mm |
| Mélység: | 1.250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 940 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 440 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.250 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 4 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 16 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 28 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 28 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 33 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 27 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 13 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799925057 |
| Termékszám: | 0092.0505 |

Gyártó: MAICO

KSP 94/28 Csatorna hangtompító