**Lapos ovális hangcsillapító RSOF 12/50**

Lapos, rugalmas telefon hangszigetelő ovális kivitelben.

Alacsony beszerelési magasságokhoz alkalmas, mivel hajlékonyságának köszönhetően szűkös helyen és nehéz vezeték fektetés esetén is beszerelhető.

A hangcsillapító kétrétegű, rugalmas alumínium csövekből készült.

A belső cső finompórusú perforálással van ellátva.

A belső és a külső cső között 25 mm vastag szigetelőréteg húzódik műgyanta kötésű ásványi rost fonatból, vastagsága 50 mm.

A csatlakozócsonkok csőkapcsoló méretűek, és csövekbe illeszkednek.

Éghetetlen a DIN 13501 A1 osztály szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RSOF 12/50 |
| Modell: | 50 mm-es hangelnyelő fedél |
| Anyag: | alumínium |
| Súly: | 1,09 kg |
| Súly csomagolással: | 1,65 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Hossz: | 500 mm |
| Szélesség: | 265 mm |
| Magasság: | 175 mm |
| Mélység: | 500 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 275 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 275 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 810 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 200 °C |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 1 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 3 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 9 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 27 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 31 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 15 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 17 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925316 |
| Termékszám: | 0092.0531 |

Gyártó: MAICO

RSOF 12/50 Lapos ovális hangcsillapító