**Csőhangtompító RSR 16**

Csőhangcsillapító légtechnikai rendszerekhez.

Hangelnyelő fedél műgyanta kötésű üvegszálakból.

Éghetetlen a DIN 4102 A1 osztály szerint.

Illesztési veszteség a DIN 45646 szerint mérve.

+70 °C-ig hőálló.

RSR...: 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel.

RSR.../50: 50 mm vastag hangelnyelő fedéllel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RSR 16 |
| Modell: | 25 mm-es hangelnyelő fedél |
| Anyag: | alumínium |
| Súly: | 1,9 kg |
| Súly csomagolással: | 1,84 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség: | 212 mm |
| Magasság: | 212 mm |
| Mélység: | 1.120 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 220 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 225 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.190 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 3 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 3 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 11 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 23 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 46 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 27 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 16 dB |
| Hangszigetelés: | igen |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923145 |
| Termékszám: | 0092.0314 |

Gyártó: MAICO

RSR 16 Csőhangtompító