**Kishelyiség ventilátor ECA 100 24 V**

Biztonságos kisfeszültségű (SELV) modell

Feszültségosztály 24 V, 50 Hz.

Csak engedélyezett biztonsági transzformátorral használható (az építtető által rendelkezésre állítva, 230 V/24 V).

VZ 6, VZ 12 vagy VZ 24 C késleltető kapcsolóval kombinálható (lásd Tartozékok). A késleltető kapcsolót a hálózati kapcsoló (230 V) és a biztonsági trafó bemeneti oldala közé kell bekötni.

Nem szabályozható fordulatszám.

Jellemzők

Magas légmennyiség a kompakt méret ellenére.

A nagy légmennyiséget magas nyomáserősséggel kombinálja.

Túlmelegedés elleni védelem.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

II. védelmi osztály.

VDE-GS jellel.

Védőtömítésekkel a kondenzvíz behatolásának megakadályozására mennyezetre történő szerelésnél.

Külön választható fordulatszám szabályozás az ECA alapkivitelű ventilátorokhoz.

Motor

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Szerelési utasítás

A fedél könnyen és gyorsan eltávolítható.

A ventilátor két szorítórugó segítségével gyorsan rögzíthető a csőben.

Frekvenciaváltós fordulatszám szabályozásnál az alsó frekvenciáknál dörmögő zaj léphet lél.

Elektromos csatlakozás

Választani lehet a falon kívüli vagy a süllyesztett elektromos csatlakozás között.

Biztonsági utasítások

Az ECA 100 a DIN VDE 0100-701 szerinti 1. védelmi körben alkalmazható.

A részleteket lásd a Tervezési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 100 24 V |
| Modell: | Biztonságos kisfeszültség |
| Légmennyiség: | 90 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.650 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 24 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Teljesítménye: | 13 W |
| Imax: | 0,9 A |
| Védelmi fokozat: | IP 45 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,763 |
| Súly csomagolással: | 0,73 kg |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 155 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 120 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 155 mm |
| Hangnyomásszint: | 33 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840183 |
| Termékszám: | 0084.0018 |

Gyártó: MAICO

ECA 100 24 V Kishelyiség ventilátor