**Axiál csőventilátor DZR 25/84 A**

Jellemzők

Irányváltási lehetőséggel. A normálistól eltérő áramlási irány esetén kb. 35%-al kisebb légmennyiség.

Ventilátorok „A“ megjelöléssel IP 55 védelmi fokozattal, védelmi fokozat a DIN VDE 0530, 5. része szerint felülvizsgálva Ventilátorok „D“ megjelöléssel IP 54 védelmi fokozattal.

Nedvesség elleni szigetelés. Motorok golyóscsapággyal. Karbantartást nem igényel. Műanyagpor bevonat.

Váltóáramú típusok alapkivitelben termikus túlterhelés elleni védelemmel.

8-lapú járókerék szárnyas profillal üvegszállal megerősített poliamidból. Magas hatásfok, zajszegény.

Horganyzott ház kétoldali karimával és kívül fekvő villamos csatlakozó dobozzal, védelmi fokozat IP 54.

Karimafurat a DIN 24154, 2. lap, 7/66 szerint, a DZR 56/6 A és DZR 56/4 A típusoknál a DIN 24154 2. rész, 7/90 szerint.

Beszerelés bármilyen helyzetben.

Pólusváltó kapcsolós motor

Háromfázisú váltóáram 400 V, 50 Hz.

Pólusváltó kapcsoló két fordulatszámhoz.

1:2 fordulatszám aránynál Dahlander áramkör, különben 2 külön tekercs.

Ventilátorok IP 55 védelmi fokozattal.

Túlmelegedés elleni védelem hőmérsékletérzékelőkkel a tekercsben kívánságra feláron rendelhető.

Csatlakozás feszültségmentes csatlakozóval.

1. PTC termisztor, a megszakítóegységet a megrendelő biztosítja.

2. Hőérintkező teljes motorvédő kapcsolóval együtt MV 25 típus.

Nyugodt futás a rezgéscsillapított motorfelfüggesztésnek köszönhetően.

Műanyag járókerék helyett alumínium feláron szállítható (lásd Tartozékok) kivétel névleges méret 45.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZR 25/84 A |
| Légmennyiség: | 550 m³/h / 1.100 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Maximális energia fogyasztás: | 35 W / 85 W |
| Váltható pólus: |  ✔  |
| Súly: | 6,1 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0086.0430 |

Gyártó: MAICO

DZR 25/84 A Axiál csőventilátor