**Wodne nagrzewnice powietrza WHP 22-18**

Wodna nagrzewnica powietrza dla systemów wentylacyjnych.

Przyłącze wody z rury miedzianej z gwintem zewnętrznym.

Wskazówka montażowa: Zamontować za wentylatorem w odległości co najmniej 1 m w celu uzyskania równomiernego napływu.

Z odpowietrznikiem i spustem. Przy montażu zapewnić dostęp do urządzenia.

Inwestor musi zapewnić zabezpieczenie przeciwmrozowe.

Z rurami zbiorczymi rozmieszczonymi z przesunięciem, łożyskowanymi pływająco w celu kompensacji rozszerzenia termicznego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WHP 22-18 |
| Maks. prędkość przepływu: | 3,5 m/s |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 4,25 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,4 kg |
| Wymiar kanału: | 500 mm x 250 mm |
| Szerokość: | 645 mm |
| wysokość: | 320 mm |
| Głębokość: | 110 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 825 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 460 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 140 mm |
| Typ nagrzewnicy powietrza: | Woda |
| Moc grzejna: | 17.700 W |
| Przepływ masowy: | 792 kg/h |
| Temperatura wlotowa: | 70 °C |
| Temperatura przepływu powrotnego: | 50 °C |
| Max. temperatura wody: | 100 °C |
| Max. ciśnienie wody: | 8 bar |
| Różnica ciśnień wody: | 11.000 Pa |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799821113 |
| Numer katalogowy: | 0082.0111 |

Producent: MAICO

WHP 22-18 Wodne nagrzewnice powietrza