**Dmuchawa promieniowa GRK 35/4 D**

Silnik trójfazowy

Silnik trójfazowy.

Klasa ochrony IP 55.

Tryb pracy S1 (praca ciągła).

Istnieje możliwość regulacji obrotów za pomocą przetwornika częstotliwości.

Dopuszczalny zakres częstotliwości w przypadku regulacji prędkości obrotowej za pomocą przetwornika częstotliwości: 20 – 50 Hz.

Temperatura w silniku wentylatora jest monitorowana przez termistor PTC. Termistory PTC muszą być podłączone do systemu wyzwalacza, który trwale odłącza wentylator od sieci przy zbyt wysokich temperaturach.

Przyłącze elektryczne

Przyłącze w postaci skrzynki zaciskowej usytuowanej na silniku.

Modele specjalne

Na zapytanie i za dodatkową opłatą możliwa jest dostawa następujących modeli specjalnych:

Wersja przeznaczona do stosowania w obszarach zabezpieczonych przez wybuchem.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GRK 35/4 D |
| Wydajność powietrza: | 7.000 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.460 1/min |
| Typ wirnika: | promieniowo |
| z możliwością regulacji obrotów: |  ✔  |
| Możliwość pracy nawrotnej: |  -  |
| Typ napięcia: | Prąd zmienny trójfazowy |
| Napięcie znamionowe: | 400 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 3.000 W |
| INom: | 7,5 A |
| Stopień ochrony: | IP 55 |
| Klasa izolacji: | F |
| Przełączalna liczba biegunów: |  -  |
| Miejsce montażu: | Przyłącze kanału |
| Pozycja montażowa: | poziomy |
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne, polipropylen |
| Materiał wirnika: | Tworzywo sztuczne, polipropylen |
| Kolor: | biały |
| Ciężar: | 48 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 68 kg |
| Szerokość: | 624 mm |
| wysokość: | 699 mm |
| Głębokość: | 698 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 860 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 800 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | 50 °C |
| PTC DIN 44082: | M 100 |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 70 dB |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799733096 |
| Numer katalogowy: | 0073.0309 |

Producent:

 MAICO

GRK 35/4 D Dmuchawa promieniowa