**Żaluzja kanałowa AKP 31**

Żaluzje wyciągu powietrza.

Z ocynkowaną kratką ochronną.

Instrukcje montażowe

Przy montażu w strefach zagrożonych wybuchem sprawdzić, czy jest możliwe dotknięcie żaluzji.

Jeżeli jest możliwe dotknięcie żaluzji, naciągnąć na żaluzję kosz druciany z drobnej siatki.

Zapewnić skuteczne uziemienie kosza drucianego, aby zapobiec iskrzeniu.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AKP 31 |
| Kierunek powietrza: | Odpowietrzanie |
| strata ciśnienia: | 10 Pa |
| Montaż: | na zewnątrz |
| Miejsce montażu: | kanał |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV |
| Kolor: | jasnoszary |
| Ciężar: | 1,9 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,355 kg |
| Typ żaluzji: | sterowane strumieniem powietrza otwarcie/zamknięcie |
| Wymiar kanału: | 600 mm x 350 mm |
| Szerokość: | 685 mm |
| wysokość: | 435 mm |
| Głębokość: | 54 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 725 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 450 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 75 mm |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510994 |
| Numer katalogowy: | 0151.0099 |

Producent:
MAICO

AKP 31 Żaluzja kanałowa