**Różnicowy wyłącznik ciśnieniowy DDEx 500**

Konfiguracja wyłącznika ciśnieniowego możliwa jest na miejscu poprzez menu bez stosowania dodatkowych urządzeń elektronicznych.

Punkt przełączenia można dowolnie skalować w ramach zakresu regulacji 25 - 500 Pa.

Wbudowany wyświetlacz służy do ustawiania parametrów oraz wyświetla podczas pracy aktualną wartość pomiarową (możliwość wyłączania w razie potrzeby).

Badanie typu WE wg dyrektywy ATEX 2014/34/UE, obejmujące strefy 1, 2, 21 i 22.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DDEx 500 |
| Napięcie znamionowe: | 24 V AC / DC |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna: | 4 W |
| INom: | 150 mA |
| Stopień ochrony: | IP 66 |
| Miejsce montażu: | Rura / kanał |
| Materiał: | Aluminium |
| Kolor: | żółty |
| Ciężar: | 1,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,55 kg |
| Szerokość: | 107 mm |
| wysokość: | 180 mm |
| Głębokość: | 66 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 345 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 185 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 117 mm |
| temperatura otoczenia: | -20 °C do 50 °C |
| Oznaczenie EX zgodnie z dyrektywą ATEX: | Ex II 2 G / Ex II 2 D |
| Oznaczenie EX zgodnie z normą: | II 2 (1) G Ex e mb [ia Ga] IIC T6...T4 Gb / II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C...T130°C Db IP66 |
| Klasa temperaturowa: | T6 |
| Atest dla produktów zabezpieczonych przed wybuchem: | EPS 14 ATEX 1 657 |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573029 |
| Numer katalogowy: | 0157.0302 |

Producent: MAICO

DDEx 500 Różnicowy wyłącznik ciśnieniowy