**Kanalschalldämpfer KSP 25/15**

Kulissenschalldämpfer für lüftungstechnische Anlagen.

Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten Mineralfaserplatten, mit luftdichter Falzverbindung aus verzinktem Stahlblech ummantelt.

Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102.

KSP ../23 und KSP ../27: Mit Abdeckung aus Glasseidengewebe um die Schalldämmkulissen.

KSP ../23 und KSP ../27: Bauseits Übergangsstücke notwendig (siehe Kanalmaß A x B).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | KSP 25/15 |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 20 m/s |
| Einbauort: | Kanal |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 22,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 22,1 kg |
| Kanalmaß: | 500 mm x 300 mm |
| Breite: | 540 mm |
| Höhe: | 340 mm |
| Tiefe: | 900 mm |
| Breite mit Verpackung: | 541 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 345 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 905 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 1 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 4 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 15 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 19 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 22 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 10 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799923022 |
| Artikelnummer: | 0092.0302 |

Hersteller: MAICO

KSP 25/15 Kanalschalldämpfer