**Flacher Ovalrohrschalldämpfer RSOF 12/50**

Flacher, flexibler Telefonie-Schalldämpfer in Ovalausführung.

Für geringe Einbauhöhen geeignet, dessen Biegefähigkeit eine Anpassung auch bei schwierigen Platzverhältnissen und Leitungsführung ermöglicht.

Die Schalldämpfer sind aus zweilagigen, flexiblen Aluminiumrohren hergestellt.

Das Innenrohr ist feinporig perforiert.

Zwischen Innen- und Außenrohr befindet sich eine Dämmschicht aus kunstharzgebundener Mineralfasermatte, Stärke 50 mm.

Die Anschlussstutzen haben Nippelmaß und passen in Rohre.

Nicht brennbar gemäß EN 13501 A1.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSOF 12/50 |
| Ausführung: | 50 mm Schallschluckpackung |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 1,09 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,65 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Länge: | 500 mm |
| Breite: | 265 mm |
| Höhe: | 175 mm |
| Tiefe: | 500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 275 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 275 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 810 mm |
| Umgebungstemperatur: | 200 °C |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 1 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 3 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 27 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 31 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 15 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 17 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925316 |
| Artikelnummer: | 0092.0531 |

Hersteller: MAICO

RSOF 12/50 Flacher Ovalrohrschalldämpfer