**Трубный шумоглушитель RSR 8/50**

Трубный шумоглушитель для вентиляционной техники.

Со звукопоглощающей прокладкой из стекловолокна на основе синтетической смолы.

Негорючий материал согласно DIN 4102 Класс А1.

Примеряющее глушение измерено по DIN 45646.

Термостойкость до +70 °C.

RSR...: звукопоглощающая прокладка толщиной 25 мм.

RSR.../50: звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RSR 8/50 |
| Исполнение: | Звукопоглощающая прокладка толщиной 50 мм |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 1,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 2 kg |
| Номинальный диаметр: | 80 mm |
| Ширина: | 189,5 mm |
| Высота: | 189,5 mm |
| Глубина: | 1.120 mm |
| Ширина с упаковкой: | 220 mm |
| Высота с упаковкой: | 220 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.195 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 3 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 13 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 19 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 30 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 47 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 58 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 33 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 28 dB |
| Звукоизоляция: | да |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923206 |
| Номер артикула: | 0092.0320 |

Изготовитель: MAICO

RSR 8/50 Трубный шумоглушитель