**Система регулирования температуры EAT 6 G**

Электрический 2-точечный регулятор температуры для управления однофазными вентиляторами.

Диапазон пропорциональности: от 2°K до 10°K.

Выход для других компонентов системы от 0 В до 10 В, например, для нагрузочной части преобразователя частоты MFU или GLT.

Датчик температуры входит в объем поставки.

Принцип действия: управление посредством срезания фаз.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум. Поэтому, в помещениях с повышенными требованиями к шумовым характеристикам вентиляторов, следует применять 5-ступенчатые трансформаторы.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EAT 6 G |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 В |
| Максимальная нагрузка: | 6 A |
| Минимальная нагрузка: | 0,2 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Вес: | 1,26 |
| Ширина: | 194 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 105 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Диапазон установки температуры: | 5 °C до 35 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577669 |
| Номер артикула: | 0157.0766 |

Изготовитель: MAICO

EAT 6 G Система регулирования температуры