**Канальный шумоглушитель KSP 25/27**

Кулисный шумоглушитель для вентиляционных технических установок.

Со звукоизолирующими кулисами из износостойких минеральных волокнистых плит, покрытые воздухонепроницаемым фальцевым соединением из оцинкованной листовой стали.

С двухсторонними фланцами для установки в прямоугольные вентиляционные каналы.

Негорючий материал согласно DIN 4102.

KSP ../23 и KSP ../27: с покрытием из ткани на основе филаментных стеклонитей вокруг звукоизолирующих кулис.

KSP ../23 и KSP ../27: необходимы переходники (обеспечиваются заказчиком) (см. размеры канала A x B).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KSP 25/27 |
| Макс. скорость потока: | 20 m/s |
| Место установки: | Канал |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 36 kg |
| Масса с упаковкой: | 36 kg |
| Размер канала: | 600 mm x 300 mm |
| Ширина: | 640 mm |
| Высота: | 340 mm |
| Глубина: | 1.250 mm |
| Ширина с упаковкой: | 640 mm |
| Высота с упаковкой: | 340 mm |
| Глубина с упаковкой: | 1.250 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 5 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 12 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 27 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 26 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 29 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 23 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 16 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 14 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799923312 |
| Номер артикула: | 0092.0331 |

Изготовитель: MAICO

KSP 25/27 Канальный шумоглушитель