**Цокольный шумоглушитель SDI 50-56**

Шумоглушитель для снижения уровня шума крышного вентилятора на всасывающей стороне.

Со звукоизолированными кулисами из износостойкого и не горючего материала.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SDI 50-56 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 42 kg |
| Масса с упаковкой: | 42 kg |
| Номинальный диаметр в мм: | 500-560 |
| Ширина: | 750 mm |
| Высота: | 750 mm |
| Глубина: | 750 mm |
| Ширина с упаковкой: | 750 mm |
| Высота с упаковкой: | 750 mm |
| Глубина с упаковкой: | 750 mm |
| Примеряющее глушение при 63 Гц: | 4 dB |
| Примеряющее глушение при 125 Гц: | 5 dB |
| Примеряющее глушение при 250 Гц: | 11 dB |
| Примеряющее глушение при 500 Гц: | 15 dB |
| Примеряющее глушение при 1 кГц: | 16 dB |
| Примеряющее глушение при 2 кГц: | 12 dB |
| Примеряющее глушение при 4 кГц: | 9 dB |
| Примеряющее глушение при 8 кГц: | 5 dB |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730347 |
| Номер артикула: | 0073.0034 |

Изготовитель: MAICO

SDI 50-56 Цокольный шумоглушитель