**Осевой настенный вентилятор DZQ 30/4 B Ex t**

Исполнение изделия

Трехфазный двигатель

Ex II 2D Ex tb IIIB T135°C/T200°C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135°C/T200°C Db X.

Для применения при температуре -20°C ≤ Ta ≤ +60°C.

Переключается на вытяжную или приточную вентиляцию.

Отличительные свойства

Осевой настенный вентилятор, взрывозащищенный, среда: пыль.

Взрывозащита и допуски согласно ATEX и IECEx.

Разрешается для всех газов и паров группы взрывозащиты IIIA и IIIB.

Вентиляторы MAICO Ex удовлетворяют требованиям по безопасности европейской директивы RL 2014/34/ЕС для приборов и защитных систем, предназначенных для применения на взрывоопасных участках.

Для зон 21 и 22.

Вид защиты от воспламенения: "t" — защита корпусом, "с" — конструктивная безопасность.

Степень защиты IP 64.

Защитная решетка на стороне всасывания, защита от прикосновения согласно стандарту DIN EN ISO 13857.

Возможен монтаж в любом положении.

Серия

EZQ / DZQ .. Ex t с квадратным настенным корпусом.

EZS / DZS .. Ex t со стальным кольцевым настенным корпусом.

Крыльчатка

Осевая крыльчатка из токопроводящей пластмассы.

Качество балансировки комбинации двигателя и крыльчатки G 6.3 по категории BV-3 согласно стандарту ISO 14694.

Направление потока воздуха

Направление потока воздуха промаркировано.

Стандартный режим вытяжного воздуха, направление потока воздуха через всасывание двигателя.

Трехфазный двигатель

Надежный трехфазный двигатель с подшипниками не требует обслуживания.

С возможностью реверса.

Реверсивный режим работы: при нестандартном направлении потока воздуха объемный расход уменьшается прибл.на 35%.

Режим работы S1 (непрерывный режим работы).

Возможно регулирование скорости вращения трансформатором TR.... Исключение: прибор DZ.. 35/2 B Ex...

Температура двигателя вентилятора контролируется с помощью терморезисторов. Терморезисторы должны присоединяться к отключающей системе (устройство техники безопасности согласно директиве RL 2014/34/EС), которая полностью отсоединяет вентилятор от сети при высоких температурах.

В качестве отключающей системы рекомендуется использовать терморезисторную систему MAICO MVS 6 или TMS.

Электрическое присоединение

Соединительный кабель длиной ок. 1,7 м.

Отдельная клеммная коробка, взрывобезопасное исполнение с сальником.

Необходимая техника безопасности DZQ/DZS Ex ..

Для защиты приборов DZQ/DZS-Ex необходима отключающая терморезисторная система.

Maico предлагает для этого отключающие терморезисторные системы MVS 6 и TMS.

Отключающая терморезисторная система MVS 6.

Независимая комплектная система.

Для контроля максимальной температуры двигателя.

Проверка строительного образца согласно директиве RL 2014/34 EС (ATEX).

Инсталляция исключительно на взрывобезопасных участках.

Защитное терморезисторное реле TMS.

Для контроля максимальной температуры двигателя.

Подходит для установки в шкафах управления.

Проверка строительного образца согласно директиве RL 2014/34 EС (ATEX).

Инсталляция исключительно на взрывобезопасных участках.

Специальные исполнения

По запросу и за дополнительную цену возможна поставка следующих специальных исполнений с особым напряжением:

Информацию по временной эксплуатации при температуре ниже -20°С можно получить по запросу.

Осуществимость специального заказа подлежит проверке.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 30/4 B Ex t |
| Исполнение: | Квадратный настенный корпус |
| Объёмный расход: | 1.730 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.475 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Возможность реверса: |  ✔  |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 95 W |
| cosφ: | 0,28 |
| Iном: | 0,48 A |
| Iмакс.при Uном: | 0,49 A |
| Степень защиты: | IP 64 |
| Тепловой класс: | F |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Цвет: | оцинкован |
| Вес: | 9,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 11,08 kg |
| Номинальный диаметр: | 300 mm |
| Ширина: | 465 mm |
| Высота: | 465 mm |
| Глубина: | 231,5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 480 mm |
| Высота с упаковкой: | 480 mm |
| Глубина с упаковкой: | 330 mm |
| Обозначение EX согласно директиве ATEX: | Ex II 2 D |
| Обозначение EX согласно стандарту: | Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X |
| Ta — температура окружающей среды: | -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| IА/IN: | 3,4 |
| Время tA: | 170 sek |
| Режим работы: | S1 |
| PTC DIN 44082: | M 130 |
| ЕС-свидетельство об испытании образца: | TÜV-A 19 ATEX0102 X, IECEx EPS 19.0018X |
| Температурный класс: | T200°C |
| Тепловой класс изоляционных материалов Th. Cl.: | 155 (F) |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799832058 |
| Номер артикула: | 0083.0205 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 30/4 B Ex t Осевой настенный вентилятор